# SMART  ON-LINE  UPS

智慧型在線式不斷電系統

使用說明書

目          錄

****************

- 簡介…………………………………………. 1

2.外型結構與功能說明………………………. 3

3.駁接/安裝..……………………………….. 10

4.操作程序……………………………….….. 12

5.電腦通訊介面….………………………….. 16

6.異常狀況處理….………………………….. 18

1.簡介

1-1系統介紹

Smart系列UPS是一種智慧型在線式正弦波不間斷供電系統，特別強調高智慧、高可靠度及優質的交流電力輸出，具備LCD和LED雙重顯示，不用加裝監控軟體，其本身便能將UPS之輸入電壓、輸出電壓、頻率、負載、電池容量、電池電壓、溫度、及UPS狀態顯示出來。若搭配監控軟體更可做到電池自我測試，定時開關機，同時可透過網路進行遠端監控UPS，讓使用者可以不受空間的控制更有效率的管理電力，當市電發生中斷或是UPS電池低電位時能充份發揮其無人狀態下的監控功能，除精確的做到自動安全存檔系統安全關機的功能外，更增加多方位的自動警訊傳送功能，包括自動撥號發送呼叫器警訊以及電子郵件傳送警訊等，使用者不但不必擔心市電的突然中斷會造成任何系統檔案的損失，更可以在第一時間內進行必要的應變處理。

- 1 -

1-2注意事項：

1.在使用前務必詳閱此說明書。

2.遵照指示步驟，依法操作。

3.機器搬運時應小心輕放。

4.電源請依照說明施工。

5.為避免觸電造成人員傷害及機器損壞，請勿打開機蓋。

6.若長期不使用時，請每隔三個月對電池充電一次，每次12小時。

7.避免超負載使用，以免造成UPS故障。

8.請保持UPS之乾淨與清潔。

9.妥存說明書，作為日後參考。

- 2 -

2.外觀結構和功能說明

- 3 -

- 4 -

2K～10KVA

- 5 -

10K～15KVA

- 6 -

20KVA

- 7 -

功能說明：

(1)液晶顯示器：

UPS狀態顯示。

(2)選擇鍵/照明鍵(SELECT/LIGHT)：

液晶顯示器之畫面選擇及背光熄滅後之照明。

(3)電池過充指示燈(OVER CHARGE)：

當電池充電電壓太高時燈亮。

(4)電池準位指示燈(BAT. LEVEL)：

UPS電池剩餘容量之指示(有5個燈)，停電時會閃爍。

(5)過載指示燈(OVER LOAD)：

UPS輸出過載時燈亮(閃爍)。

(6)故障指示燈(FAULT)：

UPS異常時燈亮。

(7)旁路指示燈(BYPASS)：

UPS輸出由旁路供電時燈亮。

(8)換流器指示燈(INV)：

換流器正常時燈亮。

(9)輸入指示燈(LINE)：

電源輸入正常時燈亮。

(10)UPS開/關機鍵(INV ON/OFF)：

UPS之開機或關機用。

(11)電池放電指示燈(BATTERY)：

沒有停電時不亮，停電時燈會閃爍。

(12)散熱排風孔：

UPS內部熱空氣排出用。

- 8 -

(13)電腦通訊介面接頭：

UPS和電腦連線用。

(14)電源輸出插座：

UPS之電力輸出，秏電較小之負載可直接插於插座上。

(15)電話線(RJ11)或網路線(RJ45)保護插座：

內含突波吸收元件可保護數據機、傳真機、電腦。

(16)主電源開關：

UPS內部所須電源之總開關。

(17)電源輸入/輸出端子台：

UPS之交流電力輸入，外接電池，電力輸出由此接線。

(18)外接電池插座：

電池外接時使用。

(19)電池開關：

電池電源之開關。

(20)旁路開關：

UPS故障時之旁路使用(正常時關)。

(21)輸入電源開關：

UPS交流電力之輸入開關。

(22)輸出電源開關：

UPS交流電力之輸出開關(正常時開)。

- 9 -

3.駁接/安裝

輸入

1.先確認UPS規格是否和輸入電源相符，若電流大於15A，請不要直接插於家庭用插座上。

2.接線時取下護蓋，接完後將護蓋鎖回。

3.接線位置請參考下圖。注意極性勿接反。

4.若輸入交流電源沒有中性線時，則將輸入電源對地電壓較高，那條線接到火線位置，電壓較低那條接到中性線位置。

5.為維護電腦作業，及人員安全，請確實接地。

6.接線時請關掉電源。（注意：施工時請依照電工法規）

7.接線至配電盤時請避免和其他設備共用開關。

8.端子台上所印之英文字樣"L"代表火線，"N"代表中性線，"G"代表地線，"B+"代表外接電池時電池之正端，"B-"代表外接電池時電池之負端。

I/P：1Φ2W            O/P：1Φ2W

I/P：1Φ2W            O/P：1Φ3W

- 10 -

輸出

1.部份機種UPS背面有插座，若單一負載電流小於15A可直接插於插座上，負載電流15A以上或距離太遠必須由輸出端子台接線。

2.輸出之接線請參考下圖，請注意極性勿接反。

3.施工準則請參考輸入。

4.注意避免短路及超過額定負載使用。

I/P：1Φ2W                          O/P：1Φ2W

I/P：1Φ2W                          O/P：1Φ3W

- 11 -

4.操作程序

第一次開機：

1.用手搖動輸出入線，看看是否有鬆動情形，如有則再鎖緊。

2.用電表檢查輸入電壓是否合乎UPS所需。

3.將UPS背面之無熔絲開關全部往上開(10KVA以上有用蓋板封住之開關為維護用請勿動它)，UPS面板上LINE燈(9)亮，BYPASS燈(7)亮，此時UPS輸出為市電。

4.按面板上INV ON/OFF鍵(10)，則UPS自動偵測，INV燈(8)慢慢亮起，液晶顯示器(1)亮，電池準位指示燈亮，約20秒後BYPASS燈(7)滅，表示UPS已正常工作。

5.請量測輸出電壓是否為你所需。

6.若一切正常請打開您設備電源安心使用。

關機：

1.將設備之電源關掉。

2.再按INV ON/OFF鍵(10)一次，則INV燈(8)滅，BYPASS燈(7)亮，液晶顯示器熄，電池準位指示燈熄。

3.將UPS背面之無熔絲開關全部往下關，此時已關機完畢。

- 12 -

日常之開機

日常使用中如欲開關機，只需按INV ON/OFF鍵(10)即可，並不需要把UPS背面之無熔絲開關關掉，因為若把背面之開關關掉則電池無法充電。

- 備註：若搭配監控軟體可達到自動開關機之功能。

- 13 -

液晶顯示器內容及操作方式：

- UPS開機時按下INV ON/OFF鍵，則液晶顯示以下畫面。

約4秒後畫面變化為

再經過約20秒UPS正常啟動，畫面變化為

若要關機時再按INV ON/OFF鍵一次，則液晶顯示器畫面消失。

- 14 -

2.選擇/照明鍵(2)使用方法

★本UPS液晶顯示器背光約3分鐘後會自動滅掉，只需再按一次SELECT/LIGHT鍵就會再亮。

★液晶顯示器螢幕上，只有兩行字，上一行為UPS之狀態顯示，下一行為提供使用者了解UPS狀況之各種數據資料，依序為：

I/P VOLT：XXX‧XV (UPS輸入電壓)

O/P VOLT：XXX‧XV (UPS輸出電壓)

BAT VOLT：XXX V (電池電壓)

LOADING：XXX % (負載%)

FREQ．：XX‧XHZ (輸入頻率)

TEMP：XX‧XC (UPS內部溫度)

輕按一下SELECT/LIGHT鍵即可改變所顯示之資料畫面

3.UPS狀態顯示所代表之意義(LCD第一行字)

ON BYPASS─表示UPS處在BYPASS狀態。

ON INVERTER─表示UPS正常運作。

BACKUP MODE─表示UPS處於停電狀態下。

LOW BATTERY─表示目前電池低電位。

FAULT─表示UPS異常。

UPS SHUTDOWN─表示UPS已關機。

UPS TESTING─表示UPS自我測試中。

4.若搭配監控軟體則除了液晶顯示所有功能都能顯示外還有其他更豐富的功能可選擇。

- 15 -

5.電腦通訊介面說明

SMART系列UPS若有液晶顯示螢幕則電腦通訊介面為TRUE RS232介面，若沒有液晶顯示螢幕為摸擬繼電器介面(DRY CONTACT)

1.模擬繼電器介面(DRY CONTACT)

PIN					功能說明

- 停電時，UPS可模擬一通路信號，正常時為開路，

停電時導通。

4		PIN2和PIN5之共同參考點。

5			電池低電位時，UPS可模擬一通路信號，正常時

為開路，電池低電位時導通。

- 搖控關機，將此腳位電壓保持在高電位500ms即可，此功能僅可在停電模式下動作。

- PIN 6之參考點。

- 16 -

2.TRUE RS232介面

PIN				功能說明			I/O

6				RS232RX			INPUT

7				GROUND			INPUT

9				RS232TX			OUTPUT

RS232介面的資料形式設定為；

鮑	  率：2400bps

字元長度：8bit

結 束 碼：1bit

同 位 元：None

- 17 -

# Text boxes

WELCOME！

I/P VOLT：XXX‧XV

ON BYPASS

I/P VOLT：XXX‧XV

ON INVERTER

I/P VOLT：XXX‧XV