| 三相系列特性 | 三相系列外觀尺寸圖(mm) |
| --- | --- |
| 輸出入超隔離設計 輸出入完全隔離設計，能對抗雜訊、雷擊及漏電流，徹底解決接地零電壓等電力系統問題。 三相輸入中點浮接、脫落保護 專利電路能避免市電輸入中點脫落對系統及負載造成危害，確保供電系統穩定安全。 無程序式之人性化操控設計 操作容易並能防止因人為因素所造成UPS損壞，不同於市售他牌機器有嚴格之操控程序限制。 使用DSP及IGBT等先進的控制及開關元件 有效增加系統穩定度及提高機器效率。 使用複數CPU及軟硬體同時兼容設計 具有多重及不同模式兼容之控制方式，確保系統極高之穩定度。 即插即用模塊式單體設計 維護容易、快速，可大幅縮短維修保養時間(MTTR)。 三相獨立逆變器設計 用在任何100%不衡負載，不會對系統造成危害且能穩定輸出。 智慧型充電機 內含可設定充電電流之大容量充電系統，可以設定方式對電池組定期以均充方式充電，且內含溫度補償回路，可延長電池壽命；另具有可支援長時間斷電的充電機，能在市電恢復時快速的充飽電池。 智慧、安全、可設定之電池組檢測功能 在確保UPS穩定輸出及供電安全的狀況下檢測電池組，且有定期自動檢驗功能；另具電池漏液、接地不良檢測功能，當電池破裂或漏液發生時能提供警告，防止電池組發生危險。 無市電下啟動功能 可在無市電下緊急以電池啟動使用，且在連接電池時無大湧浪電流發生。 智慧的散熱風扇轉速控制 依負載狀況調整風扇轉速，可得以延長風扇壽命及減少噪音。 合理的風道分離設計 控制部份及功率部份設計成分離的風道，能在較惡劣的環境下取得較長的壽命。 多功能的週邊選配件 可選擇如遠端監控、三相資訊之電腦監控軟體、自動叫修模組、電池監控模組、三相資訊SNMP卡及緊急停止開關等。 12 脈沖全控整流器(選配) 對於80KVA及以上UPS，可增加整流器電源效率及減少諧波電流。 輸入諧波濾波板(選配) 可以大幅減少電壓總諧波失真(T.H.D.)。 並聯連接 (選配) 可由2至8套UPS機組做並聯運轉，以增加供應負載之容量及備援之用。 | 20~60KVA 80~160KVA 側視圖 20~60KVA內視圖 80~160KVA內視圖 200~320KVA |

電池箱外觀與規格

| 電池箱設計 與UPS的外觀尺寸相同(如右圖)，當UPS和電池箱要同時排放時，可以方便安裝、節省空間及更加美觀。本電池箱可選擇存放26Ah/12V鉛酸免保養電池29顆(1組)或58顆(2組)。 |  |
| --- | --- |
| 尺寸(高×寬×深mm)： 1600 ×550 ×800 |  |
| 電池箱重量： 含26Ah/12V ×29pcs ×1組，總重約360kgs。 含26Ah/12V ×29pcs ×2組，總重約620kgs。 |  |

週邊選配件

- 遠端控制 - UPSCAN™

以網路監控模式可同時監控1-99台UPS，與UPS連接距離可達1000公尺，模組內具有LCD和LED可以顯示即時的UPS狀態和資料，並且在異常狀況發生時有蜂鳴器警告。

- 電腦軟體監控 - UPSCOM™

可同時顯示三相輸出入資訊之電腦監控軟體，另可透過轉接硬體同時來連接監控多台UPS。

- 自動叫修模組 - UPSCALL™

自動叫修功能，當UPS有故障發生時，藉由話線直接撥號給維護人員，立即進行自動叫修工作；可設定多組緊急呼叫電話，且不須架設專線電話。

- 電池監控模組 - DCMAN™

單一電池監控功能，以隔離方式連接電池組的每顆電池，在安全狀況下對每顆電池做全天候的監視，可篩選不良或損壞的電池，且可自動對電池的初期不良做修護以延長電池壽命。

- 三相資訊SNMP介面卡

可透過內部網路或網際網路(Intra-net or Inter-net)對UPS做遠端監控，並能同時顯示三相輸出入資訊。

- 緊急停止開關

緊急停止開關可以選配並安裝在外面或靠近UPS的地方，當有緊急情況發生，可用來切斷UPS的輸出。